АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2016 года                                                                                                    № 57

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

В  целях создания и развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышения надежности функционирования этих систем и обеспечения комфортных и безопасных условия для проживания людей в Мальцевском сельском поселении Сычевского района Смоленской области

Администрация Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу  со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Сычевского  района Смоленской области                                                О. И. Семенова

Приложение

к постановлению Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

от 06.04.2016 № 57

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мальцевского сельского поселения

Сычёвского района Смоленской области

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	2

1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	2

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения поселения	2

1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения	2

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения	2

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения	2

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	2

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	2

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	2

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных     вод.	2

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	2

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	2

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	2

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	2

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	2

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	2

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	2

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	2

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	2

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	2

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Мальцевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план Мальцевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Мальцевском сельском поселении Сычёвского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Мальцевское сельское поселение расположено на северо-востоке Смоленской области, входит в состав Сычевского района. Мальцевское сельское поселение граничит на востоке и севере - с Никольским сельским поселением, на западе граничит с Сычевским городским поселением, а также с Караваевским сельским поселением и Дугинским сельским поселением. На юге – с Дугинским сельским поселением. Площадь поселения составляет 15019,15 га. На 01.01.2016г. на территории поселения проживает 1735 чел.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, д. Мальцево является административным центром Мальцевского сельского поселения, которое входит в состав Сычевского района. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

Таблица 1

Населенные пункты Мальцевского сельского поселения

| № п/п | Название населенного пункта | Население, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Мальцево | 656 |
| 2 | д. Артемово | 7 |
| 3 | д. Боброво | 8 |
| 4 | д.Борщевка | - |
| 5 | д.Бурцево | 115 |
| 6 | д. Глинное | 1 |
| 7 | д. Елманово | 112 |
| 8 | д.Журавлево | 8 |
| 9 | д. Жучки | 7 |
| 10 | д. Забелино | 8 |
| 11 | д.Капустино | - |
| 12 | д.Каурово | - |
| 13 | д.Кобозево | 14 |
| 14 | д. Конопатино | 1 |
| 15 | д. Ломосово | 2 |
| 16 | д.Лукино | 234 |
| 17 | д. Малое Яковцево | 125 |
| 18 | д. Новое Яковцево | 2 |
| 19 | д. Ольховцы | 165 |
| 20 | д.Симоновка | - |
| 21 | д.Соколово | 44 |
| 22 | д. Устье | 13 |
| 23 | д. Юшино | 213 |
|  | Итого по сельскому округу | 1735 |

Демографическая ситуация

В Мальцевском сельском поселении наблюдается отрицательная динамика численности постоянного населения, тип возрастной структуры населения - регрессивный.

Современная система расселения на территории поселения формируется исторически сложившимися землями 23-ти деревень и прилегающих к ним землям и носит очаговый характер.

Близкое расположение районного центра – Сычевского городского поселения, обуславливает интенсивное развитие «маятниковой» миграции с трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными целями.

В настоящее время состояние сельских населенных пунктов Мальцевского сельского поселения во многом характеризует ситуацию, аналогичную для большинства сельских населенных пунктов Российской Федерации. Среди основных проблем, присущих большинству сельских населенных пунктов, можно назвать несколько основных:

  - Проблемы демографического характера, превышение смертности над  рождаемостью, низкий процент трудовой занятости населения;

  - Недостаточная обеспеченность населенных пунктов объектами, в первую очередь, социально-бытовой инфраструктуры, и, во-вторых, общественно-деловой инфраструктуры;

  - Проблемы в сфере инженерно-транспортного обеспечения, что характеризует неудовлетворительное состояние дорог и инженерных сетей. Не ко всем населенным пунктам есть подъезды, т.е. доступность к ним весьма затруднена.

Таблица 2

Прогноз численности населения

| Наименование городского (сельского) поселения/ населенного пункта | Численность населения на конец 2007 г., чел. | Численность населения на конец 2009 г., чел. | Численность населения на конец 2013 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мальцевское сельское поселение | 1388 | 1320 | 1255 | 1011 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения поселения

Водоснабжение Мальцевского сельского поселения осуществляет                    ООО «Сычевское коммунальное предприятие». Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются артезианские скважины. В деревнях, в которых отсутствует централизованная  канализация, местное население в качестве источника питьевой воды использует собственные скважины, либо общие колодцы.

Список объектов эксплуатируемых ООО «Сычевское коммунальное предприятие»  на территории Мальцевского сельского поселения:

Буровая скважина №1 д. Мальцево, глубиной 36 п.м., производительность – 6,5 м3/ч, год ввода – 1973 оборудована насосом марки ЭЦВ -6-6,5-90

Буровая скважина №2 д. Мальцево, глубиной 67 п.м., производительность – 6,5 м3/ч, год ввода – 1985 оборудована насосом марки ЭЦВ -6-6,5-90

Буровая скважина №3 д. Елманово, глубиной 62 п.м., производительность – 6,5 м3/ч, год ввода – 1972 оборудована насосом марки ЭЦВ -6-6,5-95

Буровая скважина №4 д. Юшино, глубиной 85 п.м., производительность – 6,5 м3/ч, год ввода – 1977 оборудована насосом марки ЭЦВ -6-6,5-90

Буровая скважина №5 д. Ольховцы, глубиной 104 п.м., производительность – 6,5 м3/ч, год ввода – 1962 оборудована насосом марки ЭЦВ -6-6,5-90

Буровая скважина №6 д. М. Яковцево, глубиной 60 п.м., производительность – 6,5 м3/ч, год ввода – 1972 оборудована насосом марки ЭЦВ -6-6,5-80.

Буровая скважина№7  д. Лукино, глубиной 50 п.м., производительность – 6,5 м3/ч, год ввода – 1973 оборудована насосом марки ЭЦВ -6-6,5-90.

Буровая скважина№8  д. Бурцево, глубиной 40 п.м., производительность – 6,5 м3/ч, год ввода – 1967 оборудована насосом марки ЭЦВ -6-6,5-90.

Водопроводные сети д. Мальцево протяженностью 4,0 км. Труба из комбинированного материала (полиэтилен, сталь, асбестоцемент, d – 100 мм, год ввода 1986).

Водопроводные сети д. Елманово, протяженность 1,65 км, чугунная труба d – 60 мм, год ввода – 1979

Водопроводные сети д. Ольховцы, протяженность 1,0 км, чугунная труба d – 50, 100 мм, год ввода 1964.

Водопроводные сети д. Юшино, протяженность 3,35 км, , чугунная труба d – 50, 100 мм, год ввода 1977

Водопроводные сети д. М. Яковцево протяженность 1,6 км, полиэтиленовая труба d – 50, 100 мм, год ввода 1972.

Башня водонапорная д.Мальцево, железное сооружение высотой 12 п.м. с баком, емкостью 20 м3, год ввода – 1973

Башня водонапорная д.Мальцево, железное сооружение высотой 18 п.м. с баком, емкостью 20 м3, год ввода – 1985

Башня водонапорная д.Елманово, железное сооружение высотой 12 п.м. с баком, емкостью 20 м3, год ввода – 1972

Башня водонапорная д.Юшино, железное сооружение высотой 20 п.м. с баком, емкостью 20 м3, год ввода – 1977

Башня водонапорная д.Ольховцы, железное сооружение высотой 12 п.м. с баком, емкостью 20 м3, год ввода – 1962

Башня водонапорная д.М.Яковцево, железное сооружение высотой 15 п.м. с баком, емкостью 20 м3, год ввода – 1975

Башня водонапорная д.Бурцево, железное сооружение высотой 8 п.м. с баком, емкостью 15 м3, год ввода – 1967

Водоразборные колонки- д. Мальцево – 14 шт., д Елманово 5 шт., д. Ольховцы 3 шт., д. Юшино 5 шт., д. М.Яковцево 3 шт.

Ниже приведены паспорта артезианских скважин.

Таблица 3

Паспорт водозабора ООО «Сычевское коммунальное предприятие»

Мальцевское сельское поселение

| Местоположение | Код скважины | Год бурения | Глубина, м | Эксплуатируемый горизонт | Статич. уровень при бурении, м | Марка насоса Глубина погружения, м | Конструкция скважины по паспорту | Химический состав подземных вод по паспорту, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровая скважина №1 д. Мальцево | - | 1973 | 53 | - | - | ЭЦВ-6-6,5-90 - | - | Fe –;общ. жест – ; сух.ост-; Cl -;коли-индекс - |
| Буровая скважина №2 д. Мальцево | 3355 | 1985 | 67 | - | - | ЭЦВ-6-6,5-90 20 | 12’’ (0-25 м) 8’’ (0-44 м) без фильтра | Fe –;общ. жест – ; сух.ост-; Cl -;коли-индекс - |
| Буровая скважина №3 д. Елманово | 2386 | 1972 | 62 | - | - | ЭЦВ-6-6,5-95 45 | 6’’ (0-48 м) без фильтра | Fe -0,3 общ. жест –6,6 сух.ост - Cl -3,0 коли-индекс -3 |
| Буровая скважина №4 д. Юшино | - | 1977 | 85 | - | - | ЭЦВ-6-6,5-90 - | - | Fe –;общ. жест – ; сух.ост-; Cl -;коли-индекс - |
| Буровая скважина №5 д. Ольховцы | - | 1962 | 104 | - | - | ЭЦВ-6-6,5-90 - | 6’’ (0-72 м) без фильтра | Fe –;общ. жест – ; сух.ост-; Cl -;коли-индекс - |
| Буровая скважина №6 д. М. Яковцево | 2356 | 1972 | 60 | известняки протвинского горизонта нижнего карбона | - | ЭЦВ-6-6,5-80 - | 6’’ (0-41 м) 4’’ (40-60 м) фильтр 4’’ (40-60 м) | Fe - общ. жест – сух.ост – Cl - коли-индекс – 3 |
| Буровая скважина№7 д.Лукино | 2468 | 1973 | 50 | - | - | ЭЦВ-6-6,5-90 - | - | Fe - общ. жест – сух.ост - Cl - коли-индекс - |
| Буровая скважина№8 д.Бурцево | 1344 | 1967 | 40 | - | - | ЭЦВ-6-6,5-90 - | - | Fe - общ. жест – сух.ост - Cl - коли-индекс - |

Примечание: « - » данные не предоставлены, будут внесены в ходе уточнения и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения

Ни один из населенных пунктов не обеспечен централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами. Сети и сооружения по очистке поверхностного стока отсутствуют повсеместно.

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения поселения

Водоснабжение Мальцевского сельского поселения осуществляет                         ООО «Сычевское коммунальное предприятие». Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются артезианские скважины. В деревнях, в которых отсутствует централизованная  канализация, местное население в качестве источника питьевой воды использует собственные скважины, либо общие колодцы.

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Сычевское коммунальное предприятие» на 2015 г. на услуги по водоснабжению.

Таблица 4

Производственная программа ООО «Сычевское коммунальное предприятие»» на 2015 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 257,645 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 257,645 |
| 5 | Объем потерь | тыс. м3 | 51,529 |
| 6 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 25 |
| 7 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 206,116 |
| 7.1 | населению | тыс. м3 | 146,795 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 38,704 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 20,617 |

Примечание – производственная программа приведена полностью для организации ООО «Сычевское коммунальное предприятие» (включены как городское поселение, так и сельские поселения). Данная таблица приведена оценочно для обоснования утвержденного тарифа.

Подача и реализация воды ООО «Сычевское коммунальное предприятие»

Объем

реализации

услуг, в том

числе по

потребителям

75%

Объем воды,

используемый

на

собственные

нужды

0,0%

Объем потерь

25%

рис. 1 Подача и реализация воды ООО «Сычевское коммунальное предприятие»

Распределение потребления воды по группам потребителей

бюджетным

потребителям

18,7%

населению

71,3%

прочим

потребителям

10,0%

рис. 2 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 51 529 куб.м. или 25%. Основным потребителем воды является население – 71,3%, вторым по значимости – является бюджетные  потребители – 18,7%.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Сычевское коммунальное предприятие» представлены в следующей таблице.

Таблица 5

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Сычевское коммунальное предприятие» на услуги по водоснабжению на 2015 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 755,91 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 2304,49 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 695,96 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Аренда | тыс. руб. | 463,94 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 934,77 |
| 7 | Расходы на проведение АВР | тыс. руб. | 628,24 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 857,09 |
| 9 | Налоги | тыс. руб. | 108,78 |
| 10 | Себестоимость | тыс. руб. | 6749,17 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 175,0 |
| 12 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 6924,17 |
| 13 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 206,116 |

Примечание – расчет финансовых потребностей приведен полностью для организации ООО «Сычевское коммунальное предприятие» (включены как городское поселение, так и сельские поселения). Данная таблица приведена оценочно для обоснования утвержденного тарифа.

Распределение затрат в системе водоснабжения

Аренда

6,9%

Амортизация

0,20%

Прочие прямые

расходы

13,85%

Расходы на

проведение АВР

9,3%

Общеэксплуатацио

нные расходы

12,7%

Налоги

1,7%

Страховые взносы

10,4%

Электроэнергия

11,2%

Оплата труда

34,2%

рис. 3 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 34,2%.

- Общие эксплуатационные расходы – 12,7%, расходы на проведение АВР – 9,3%, страховые взносы  – 10,4 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ООО «Сычевское коммунальное предприятие» на 2015 гг.

Таблица 6

| № пп | Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. | Услуги по водоснабжению: - население; - прочие потребители | 32,60 32,60 | 34,58 34,58 |

Объемы коммунальных услуг на 2015 год по ООО «Сычевское коммунальное предприятие» (Мальцевское сельское поселение)

Таблица 7

Количество квартир и жильцов, пользующими услугами холодного водоснабжения по степени благоустройства жилья

| Степень благоустройства жилья | Количество абонентов | Количество жильцов |
| --- | --- | --- |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок | 195 | 476 |
| Холодной водоснабжение | 91 | 266 |
| Холодной водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн | 61 | 171 |
| Холодной водоснабжение, нецентрализованная канализация, водонагреватель, ванна | 3 | 6 |
| Бани | - | 209 |
| Водопотребление по квартирным приборам учета | 9 | 24 |
| Итого |  |  |

Таблица 8

Расчет планового объема потребления воды населением Мальцевского сельского поселения Сычевского района на 2015 г.

| Степень благоустройства жилья | Ед. изм. | Норматив | Кол-во чел. | Кол-во месяцев | Объем воды в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок | м3/чел. месяц | 0,76 | 476 | 12 | 4341,1 |
| Холодное водоснабжение | м3/чел. месяц | 1,52 | 266 | 12 | 4851,8 |
| Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн | м3/чел. месяц | 2,34 | 171 | 12 | 4801,7 |
| Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, водонагреватель, ванна | м3/чел. месяц | 3,71 | 6 | 12 | 267,1 |
| Бани | м3/чел. месяц | 0,22 | 209 | 12 | 551,8 |
| КРС | м3/гол | 1,83 | 25 | 7 | 320,3 |
| Полив земельных участков | м3/м2 | 0,05 | 15450 | 3 | 2317,5 |
| Итого |  |  |  |  | 17451,3 |
| Водопотребление по квартирным приборам учета |  |  |  |  | 148,0 |
| Итого |  |  |  |  | 17599,3 |

Таблица 9

Фактическое потребление воды по приборам учета за  2015 года

| Сельское поселение | К-во домов, квартир (чел) | Водопотребление, куб.м. |
| --- | --- | --- |
| Мальцевское сельское поселение | 9(24) | 74 |

Таблица 10

Перечень потребление воды в 2015 году по Мальцевскому сельскому поселению

| № | Наименование | ед.изм. | Количество единиц | Норма потребления | Количество дней, месяцев | Объем воды в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дет сад | Прибор учета |  |  |  | 120 |
| 2 | Школа | Прибор учета |  |  |  | 165 |
| 3 | Библиотека | чел./л | 2 | 12 | 249 | 6,0 |
| 4 | Администрация | чел./л | 5 | 12 | 249 | 14,9 |
| 5 | ФАП | чел./л | 2 | 12 | 249 | 6,0 |
| 6 | Почта | чел./л | 3 | 12 | 249 | 9,0 |
| 7 | Филиал ОАО «МРСК Центра» | Прибор учета |  |  |  | 60 |
| 8 | ООО «Агрис» | водомер |  |  |  | 12 |
| 9 | Столовая ООО «Агрис» | водомер |  |  |  | 180 |
| 10 | Ферма Ольховцы | водомер |  |  |  | 0 |
| 11 | Итого |  |  |  |  | 572,9 |
| 12 | Итого бюджетные |  |  |  |  | 311,9 |

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Таблица 11

|  | Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная формула Эа=0.00272 * Н * V /(hн * hд), кВт.ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер скважины | Марка насоса | напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Высота в/башни (м) | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Планируемый организацией объем добычи артезианской воды V, тыс. м3 | Расчет расхода эл. энергии на планируемый перид тыс. кВт.ч. |
| 1 | д.Мальцево | ЭЦВ 6-6,5-90 | 36,0 | 12,0 | 3 | 0,47 | 0,77 | 6 | 2,165 |
| 2 | д.Мальцево | ЭЦВ 6-6,5-90 | 67,0 | 18,0 | 3 | 0,47 | 0,77 | 7 | 4,472 |
| 3 | д.Елманово | ЭЦВ 6-6,5-95 | 62,0 | 12,0 | 3 | 0,47 | 0,77 | 2 | 1,112 |
| 4 | д.Юшино | ЭЦВ 6-6,5-90 | 85,0 | 20,0 | 3 | 0,47 | 0,77 | 6,3 | 4,972 |
| 5 | д.Ольховцы | ЭЦВ 6-6,5-90 | 78,0 | 12,0 | 3 | 0,47 | 0,77 | 5,5 | 3,720 |
| 6 | д.М.Яковцево | ЭЦВ 6-6,5-80 | 60,0 | 15,0 | 3 | 0,44 | 0,77 | 0,8 | 0,482 |
|  | всего |  |  |  |  |  |  | 27,6 | 16,923 |

| Расчет расхода электроэнергии на отопление (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная формула: Qопер=η * qo * Vн * (tвн - tноср) * Zo*10-6 /0,86, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |
| для промышленных зданий |  | η = 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 |
| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 20 | д.Мальцево | 1,05 | 10 | 17 | 5208 | 1,21 | 1,41 |
| 21 | д.Мальцево | 1,05 | 10 | 17 | 5208 | 1,21 | 1,41 |
| 22 | д.Елманово | 1,05 | 10 | 17 | 5208 | 1,21 | 1,41 |
| 23 | д.Юшино | 1,05 | 10 | 17 | 5208 | 1,21 | 1,41 |
| 24 | д.Ольховцы | 1,05 | 10 | 17 | 5208 | 1,21 | 1,41 |
| 25 | д.М.Яковцево | 1,05 | 10 | 17 | 5208 | 1,21 | 1,41 |
|  |  |  |  |  | Итого | 7,25 | 8,43 |

рис. 4 Распределение подъема воды между скважинами

Из выше приведенных данных видно, что основная часть подъема воды осуществляется в д. Мальцево – 71,52 %.

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения

Ни один из населенных пунктов не обеспечен централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами. Сети и сооружения по очистке поверхностного стока отсутствуют повсеместно.

# Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с генеральным планом поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения городского поселения

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 9,3 км сетей.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами – 6 шт.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 13

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса (Мальцевское сельское поселение)

| № | Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 1. | ООО «Сычевское коммунальное предприятие» | 2016 год (прогноз) | вода питьевого качества | 27600 |  | 27600 | 6008,6 | 21591,4 |  |  |  | 21591,4 | 849 | 17599,3 | 3143,1 | 3222 | 18369,4 |

Общий баланс подачи и реализации воды за 2015 г

Потери воды

21,77%

Отпущено воды

по категориям

потребителей

78,23%

рис. 5 Общий баланс подачи и реализации воды за 2015 г.

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2015 г. 21,77%. По счетчикам оплачивают 14,9% потребителей. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Ниже приведены диаграммы о структурном потреблении воды в Мальцевском сельском поселении за 2015 г. Основным потребителем воды является население – 81,51% от общего баланса потребления.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2014 г

Прочие

14,56%

Население

81,51%

Бюджетные

3,93%

рис. 6 Структурный баланс подачи и реализации воды за 2013 г.

Ниже проведен прогноз потребление воды в Мальцевском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной расчете показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Объемы коммунальных услуг на 2028 год по ООО «Сычевское коммунальное предприятие»

Таблица 14

Количество квартир и жильцов, пользующими услугами холодного водоснабжения по степени благоустройства жилья

| Степень благоустройства жилья | Количество абонентов | Количество жильцов |
| --- | --- | --- |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок | 195 | 384 |
| Холодной водоснабжение | 91 | 214 |
| Холодной водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн | 61 | 138 |
| Холодной водоснабжение, нецентрализованная канализация, водонагреватель, ванна | 3 | 5 |
| Бани | - | 384 |
| Водопотребление по квартирным приборам учета | 9 | 24 |
| Итого |  |  |

Таблица 15

Расчет планового объема потребления воды населением Мальцевского сельского поселения Сычевского района на 2028 г.

| Степень благоустройства жилья | Ед. изм. | Норматив | Кол-во чел. | Кол-во месяцев | Объем воды в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок | м3/чел. месяц | 0,76 | 384 | 12 | 3498,1 |
| Бани | м3/чел. месяц | 0,22 | 168 | 12 | 444,6 |
| КРС | м3/гол | 1,83 | 25 | 7 | 320,3 |
| Полив земельных участков | м3/м2 | 0,05 | 15450 | 3 | 2317,5 |
| Итого |  |  |  |  | 6580,5 |
| Водопотребление по квартирным приборам учета |  |  |  |  | 8240 |
| Итого |  |  |  |  | 14820,5 |

Таблица 16

Перечень потребление воды в 2028 году по Мальцевскому сельскому поселению

| № | Наименование | ед.изм. | Количество единиц | Норма потребления | Количество дней, месяцев | Объем воды в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дет сад | Прибор учета |  |  |  | 120 |
| 2 | Школа | Прибор учета |  |  |  | 165 |
| 3 | Библиотека | чел./л | 2 | 12 | 249 | 6,0 |
| 4 | Администрация | чел./л | 5 | 12 | 249 | 14,9 |
| 5 | ФАП | чел./л | 2 | 12 | 249 | 6,0 |
| 6 | Почта | чел./л | 3 | 12 | 249 | 9,0 |
| 7 | Филиал ОАО «МРСК Центра» | Прибор учета | 60 |  |  |  |
| 8 | ООО «Агрис» | водомер |  |  |  | 12 |
| 9 | Столовая ООО «Агрис» | водомер |  |  |  | 180 |
| 10 | Ферма Ольховцы | водомер |  |  |  | 0 |
| 11 | Итого |  |  |  |  | 572,9 |
| 12 | Итого бюджетные |  |  |  |  | 311,9 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 17

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 1. | ООО «Сычевское коммунальное предприятие» | 2016 год (прогноз) | вода питьевого качества | 22790 |  | 22790 | 4074 | 18716 |  |  |  | 18716 | 312 | 14820 | 3584 | 12099 | 6617 |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод

Ни один из населенных пунктов не обеспечен централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами. Сети и сооружения по очистке поверхностного стока отсутствуют повсеместно.

Ниже проведен прогноз поступления сточных вод в Мальцевском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. При прогнозе планируется, что 50% численности д. Мальцево будет обеспечено канализацией. Все сточные воды будут проходить через проектируемые очистные сооружения. Таким образом, канализацией будет обеспечено – 260 чел. и часть организаций, расход сточных вод составит – 7300 м3/год.

Исходя из выше приведенных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 18

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
|  | Очистные сооружения | 2028 год прогноз | 7300 |  | 7300 |  |  |  |  | 7300 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения:

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 9,3 км сетей.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами – 6 шт.

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

В настоящее время водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

1. Ни один из населенных пунктов не обеспечен централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами. Сети и сооружения по очистке поверхностного стока отсутствуют повсеместно. Планируется, что 50% численности д. Мальцево будет обеспечено канализацией. Все сточные воды будут проходить через проектируемые очистные сооружения. Вследствие чего необходимо произвести строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство новых сетей в количестве – 2,0 км сетей.

2. Строительство современных очистных сооружений в д. Мальцево. Ориентировочная производительность ОС – 20 м3/сут.

Установка современных очистных сооружений

В настоящее время состояние очистных сооружений нет. Таким образом, для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Биохимическая очистка сточных вод

в локальном очистном сооружении БИОНИК

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Мальцевского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

В настоящее время единой системы канализации не существует. Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести строительство новых канализационных сетей и строительство современных очистных сооружений. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения.

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 9,3 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 11625 тыс. руб.

2. Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами – 6 шт.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения 1 установки управления скважинами насосами – 83,5 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

1. Ни один из населенных пунктов не обеспечен централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами. Сети и сооружения по очистке поверхностного стока отсутствуют повсеместно. Планируется, что 50% численности д. Мальцево будет обеспечено канализацией. Все сточные воды будут проходить через проектируемые очистные сооружения. Вследствие чего необходимо произвести строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить строительство новых сетей в количестве – 2,0 км сетей. Ориентировочная стоимость мероприятия – 3100 тыс. руб.

2. Строительство современных очистных сооружений в д. Мальцево. Ориентировочная производительность ОС – 20 м3/сут.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 20 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 100.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 100 – 696,0 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 83,5 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  187,9 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 69,6 тыс. руб.

Итого – 1037,0 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения в сельском поселении отсутствуют.